## Point Calc
OBJECT
Obj | Var | Description | Data Size (bits) | Pnt Count | Total bytes
|  | Response Message Header (DL+T+APP) | - | - | 15
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 7
1 | 0 | Binary Input - All Variations | 1 | 488 | 61
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 5
10 | 0 | Binary Output - All Variations | 8 | 144 | 144
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 5
20 | 0 | Binary Counter - All Variations | 32 | 120 | 480
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 5
21 | 0 | Frozen Counter - All Variations | 32 | 120 | 480
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 7
30 | 0 | Analog Input - All Variations | 16 | 440 | 880
|  | Data Unit Identifier (DUI) Object Header | - | - | 5
40 | 0 | Analog Output Status - All Variations | 24 | 4 | 12
Total bytes for Class 0 Request (must be < =2048) |  |  |  |  | 2106